## Лист1
Предварительный расчет нагрузок жилой застройки
2022-05-24 | Куркино | Вар. 6
№ поз. | Вид/Наименование объекта строительства | Показатели площади |  |  |  | Показатели вместимости объектов |  |  | Расчет нагрузок водопровода и канализации по СП.30.13330.2020 | [13 empty] | Расчет тепловой нагрузки СП 124.13330.2012 | [6 empty] | Расход природного газа м³/ч | Котельная Гкал/ч | Внутриплощадочные тепловые сети из расчета 7 млн. руб/га | Расчет электрической нагрузки по СП 256.1325800.2016 и РД 34.20.185-94 |  |  | Внутриплощадочные сети связи (при обязательствах в строительстве)
|  | Общая площадь земельного участка, Га (с вычетом УДС) | Общая площадь (м2) | Общая площадь земельного участка, Га | Продаваемая площадь (м²) | Норма площади на человека, машино-место,м2 | Количество квартир | Количество жителей./машин/посещений в смену | Удельные нормы расхода воды, л/сут. | Водопровод, м³/сут | ВЗУ, м³/сут | Внутриплощадочные сети водопровода | Канализация, м3/сут | Внутриплощадочные сети канализации |  | Водосток (с коэффициентом заполнения свободной емкости трубы 0,65), л/сек | ЛОС накопительного типа (с обводной линией), м³/сут | ЛНС, л/сек | Внутриплощадочные сети водостока | Внеплощадочные сети водостока/канализации,метров. | КОС, м³/сут | КНС, м³/сут | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | ВСЕГО, Гкал/ч |  |  |  | Удельная электрическая нагрузка Вт/м2, Вт/место | Электрическая нагрузка на шинах ТП (кВт) | Внутриплощадочные сети наружного освещения
[15 empty] | Водосток | [7 empty] | Удельная тепловая нагрузка Вт/м² | Тепловая нагрузка Отопление Гкал/ч | Удельная тепловая нагрузка Вт/м² | Тепловая нагрузка Вентиляция Гкал/ч | Удельная тепловая макс. нагрузка Вт/м² | Тепловая нагрузка ГВС макс.часовая Гкал/ч
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Нагрузки энергопотребления и ресурсов для получения технических условий на присоединение
1 | Площадь ЗУ (Га) | 1.27 |  | 1.2
2 | [33 empty] | 0
3 | Жилые дома |  | 38000 |  | 25479 | 28 | 567 | 567 | 180 | 102.06 |  |  | 102.06 | [9 empty] | 36 | 1.1763 | 0 | 0 | 32.55 | 0.71311 | 1.8894 | 262.413 |  |  | 21.8 | 555.4422
4 | Кондиционирование в т.ч. | [32 empty] | 0
5 | БКФН |  | 1625 |  | 1625 |  |  | 361.1111 | 12 | 4.3333 |  |  | 4.3333 | [9 empty] | 70 | 0.097807 | 0 | 0 | 3 | 0.0041917 | 0.102 | 14.1665 |  |  | 200 | 325
6 | Кладовые | [23 empty] | 55 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0
7 | Офисы (БЦ) |  | 331 |  |  |  |  | 73.5556 | 12 | 0.88267 |  |  | 0.88267 | [9 empty] | 36 | 0.010246 | 55 | 0.015653 | 4.89 | 0.0030949 | 0.028994 | 4.027 |  |  | 54 | 17.874
8 | Торговый центр | [6 empty] | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 56 | 0 | 85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 115 | 0
9 | ФОК с бассейном | [6 empty] | 0 | 443 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 59 | 0 | 96 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
10 | ФОК без бассейна |  |  |  |  | - |  | 0 | [14 empty] | 45 | 0 | 55 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80 | 0
11 | ДОУ |  | 1143 |  |  | 19.23 |  | 100 | 90 | 9 |  |  | 9 | [9 empty] | 49 | 0.048157 | 20.6 | 0.020246 | 46 | 0 | 0.068403 | 9.5004 |  |  | 460 | 46
12 | МОП 1эт+ вспомогтельн |  | 361 |  |  | 20 |  | 20 | 16 | 0.32 |  |  | 0.32 | [9 empty] | 53 | 0.016451 | 52 | 0.016141 | 37 | 0 | 0.032592 | 4.5267 |  |  | 250 | 5
13 | Подземный паркинг |  | 1628 |  |  |  |  | 148 | 0.36 | 0.05328 |  |  | 0.05328 | [9 empty] | 0 | 0 | 59 | 0.08259 | 0 | 0 | 0.08259 | 11.4708 |  |  | 500 | 74
14 | Наземный паркинг |  | 0 |  |  | 31.5 |  | 0 | 0.36 | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | 10 | 0
15 | Поликлиника |  | 0 |  |  | 11.7 |  | 0 | 13 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 49 | 0 | 20.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 550 | 0
16 | Наружное освещение | [32 empty] | 10
17 | Субабоненты (существ.) | [27 empty] | 0
18 | Инженерные сооружения (КНС, Котельная и т.д.) | [32 empty] | 33.3729
19 | ИТОГО (из ТУ): |  | 43088 |  | 27104 |  |  |  |  | 297 | 297 |  | 297 |  |  | 66.04 | 44.45 | 155 |  | 100 | 297 | 297 |  | 1.3489 |  | 0.13463 |  | 0.72039 | 2.204 | 339.776 | 2.7182 |  |  | 1626
20 | Стоимость подключения | [8 empty] | 25185600 | 33264000 |  | 37778400 |  | 26670000 |  | 8534400 | 4960000 |  |  | 42768000 | 5702400 | [6 empty] | 50911298.8381 | 5901921.9167 | 54364157.4895 |  |  | 56910000 |  | 15000000
21 | Стоимость строительства внутриплощадочных сетй (канализация 3,22 млн.руб/Га, водопровод 6,3 млн.руб/Га, водосток 7 млн.руб/Га, тепловые сети 7 млн.руб/Га, сети связи 4,06 млн.руб/Га, сети НО 4,8 млн. руб/га) | [10 empty] | 8001000 |  | 4089400 |  |  |  |  | 8890000 | 12600000 | [11 empty] | 8890000 |  |  | 5760000
22 | Еденицы изм. | [8 empty] | м³/сут |  |  | м³/сут | [10 empty] | Вт |  | Вт |  | Вт | Вт | м³/ч | Вт |  |  | Вт
23 | Удельная нагрузка на 1 м² (общей площади) | [8 empty] | 0.0068929 |  |  | 0.0068929 | [10 empty] | 36.4093 |  | 3.6338 |  | 19.4443 | 59.4875 | 0.0078856 | 73.3679 |  |  | 37.7367
24 | Удельная нагрузка на 1 м² (продаваемой площади) | [8 empty] | 0.010958 |  |  | 0.010958 | [10 empty] | 57.881 |  | 5.7768 |  | 30.9111 | 94.5689 | 0.012536 | 116.635 |  |  | 59.9911
25 | Стоимость подключения на 1 м² продаваемой площади | С головными сооружениями |  |  |  | Без головных сооружений
[6 empty] | 9504.4008 |  |  |  | 929.2208 | 1227.2727 | 295.1963 | 1393.8312 | 150.8781 | 983.9876 |  | 314.876 | 182.9988 | 327.9959 | 464.876 | 1577.9221 | 210.3896 | [6 empty] | 1878.3685 | 217.751 | 2005.7614 | 327.9959 |  | 2099.6901 | 212.5148 | 553.4238
26 | Удельная нагрузка на 1 м² продоваемой площади по стандарту | [8 empty] | 0.007 |  |  | 0.007 | [15 empty] | 7.1e-05 |  |  |  |  | 40
27 | Удельная нагрузка на 1 м² продоваемой площади по расчету (Гкал/м2, Вт/м2,м3/сут/м2) | [8 empty] | 0.010958 |  |  | 0.010958 | [15 empty] | 8.1315e-05 |  |  |  |  | 59.9911
Примечание: Расчет электрических нагрузок приведен на шины ТП.
Примечание УИС:
1. Подключение по инженерке по договорам ТП.
2. Кол-во жителей определено исходя из обеспеченности 28 м2/чел.
3. Расчет стоимости подключения СС учтен и составляет - 15 млн. руб.. В БКФН и в офисах (БЦ) число работающих исходя из 4,5 м2/чел.
4. Примечания по демонтируемым/выносимым сетям см. табл. Ориентировочный расчет стоимости демонтируемых/ выносимых сетей.
6. Стоимость ликвидации существующих сетей собственника в расчёт не включена.
| Ориентировочный расчет стоимости демонтируемых/ выносимых сетей | Сеть | [7 empty] | Стоимость, руб. |  | Примечание
|  | Электроснабжение | [7 empty] | 10400000 |  | Стоимость выноса 10 питающих кабелей 104 тысячи руб за один 1 метр (L=100м) 104тыс. руб.х100м=10,4 млн.руб.
|  | Водоснабжение / водоотведение | [7 empty] | 30000000 |  | Сеть В1: 1. По территории проложена сеть В1, со стороны МКАД вдоль участка. 2 х ДУ, Lобщ = 250 м. (необходимо предусмотреть мероприятия по перекладке).
|  | Сети связи | [7 empty] | 13476000 |  | Представлен расчет выноса, ликвидации, СКП сущ. НСС.
| ИТОГО: | [8 empty] | 53876000

## Затраты на сети
№ | сети | затраты К=1 | К=1,25
1 | Водоснабжение | 55185600 | 68982000
2 | Канализация хоз.быт | 41867800 | 52334750
3 | Ливневая канализация | 30024400 | 37530500
4 | Теплоснабжение | 69156079.4061 | 86445099.2577
5 | Элетроснабжение | 73070000 | 91337500
6 | СС | 28476000 | 35595000
|  | 297779879.4061 | 372224849.2577