ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСГАЗИНЖИНИРИНГ». Общество с ограниченной ответственностью «РусГазАвтоматика» (ООО «РусГазАвтоматика»). 117587 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, корп.7. тел./факс:+7 (495) 781-92-35; +7 (495) 381-45-07. www.r-g-a.ruE-mail: inforga@rusgazen.ru.

Щит станций управления

ЩСУ-5

________________________________________________________________________

наименование изделия по документации Заказчика

РГА-ЩСУ-400-1076

_____________________________________________________________

наименование и индекс изделия по ТУ

ТУ 3434-001-99639252-2011

Сертификат соответствия требованиям

ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-2004)

ГОСТ Р 51321.3-99 (МЭК 60439-3-90)

ГОСТ Р 51321.5-99 (МЭК 60439-5-98)

РОСС RU.АB28.В12259

1076

__________________

заводской номер

ПАСПОРТ

РГА.1076.00.000.ПС

___________________________________________________

обозначение изделия

г. Москва – 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

3.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)	6

5. КОНСЕРВАЦИЯ	7

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ	8

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	9

8. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	10

9. РЕМОНТ И УЧЁТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	12

10. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	13

11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	14

12. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	15

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Область применения.

Щиты станций управления РГА-ЩСУ предназначены для ввода и распределения электроэнергии напряжением 380В трехфазного переменного тока до 3200А с частотой 50Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью. Для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, защиты двигателей от КЗ и тепловых перегрузок, а также нечастых (до 6 включений в час) оперативных включений и отключений электрических сетей.

Аппаратура РГА-ЩСУ обеспечивает:

−	защиту от перегрузок и коротких замыканий в силовых цепях и коротких замыканий в цепях управления;

−	управление и контроль нагрузки на вводах с помощью индикаций на вводных выключателях;

−	управление электродвигателями, а также защиту от перегрузки и коротких замыканий;

−	контроль и выдачу сигналов автоматики;

−	при работе АВР автоматическое выключение вводного аппарата и включение резервного ввода и секционного выключателя при исчезновении нормального сетевого напряжения и самовозврат в исходное положение цепей при восстановлении в сети нормального напряжения.

РГА-ЩСУ изготавливается с использованием комплектующей аппаратуры ведущих зарубежных производителей. РГА-ЩСУ комплектуется панелями в составе транспортных секций.

  - Структура условного обозначения.

РГА-ЩСУ-ХХХХ-ХХХ
											Таблица 1

| РГА | РусГазАвтоматика |
| --- | --- |
| ЩСУ | Щит станций управления |
| ХХХХ | Номинальный ток щита в Амперах. |
| ХХХ | Номер схемы |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 2

| Тип, марка по ТУ 3434-001-99639252-2011 | РГА-ЩСУ-400-1076 |
| --- | --- |
| Наименование по документации Заказчика | ЩСУ-5 |
| Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-2004) ГОСТ Р 51321.3-99 (МЭК 60439-3-90) ГОСТ Р 51321.5-99 (МЭК 60439-5-98) | РОСС RU.АB28.В12259 |
| Заводской номер | 1076 |
| Дата изготовления | 01.07.2014 |
| Завод изготовитель | ООО «РусГазАвтоматика» |
| Номинальное рабочее напряжение | 380В/220В |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей | 220В/24В |
| Вид тока | переменный, 50Гц |
| Номинальный ток | 400А |
| Вид системы заземления | TN-S |
| Номинальный условный ток короткого замыкания | 10кА |
| Вид внутреннего разделения НКУ | 2b |
| Условия окружающей среды | группа В |
| Конструктивное исполнение | Напольный |
| Внешняя обшивка | Стальной лист |
| Покрытие | Порошковое, RAL 7035 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 2000х2800х600 мм |
| Масса | 1200кг |
| Степень защиты | IP40 |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

| Обозначение, тип, марка | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| РГА-ЩСУ-400-1076 | Щит станций управления | 1 |  |
|  | Документация |  |  |
| РГА.1076.00.000.ПС | Паспорт | 1 экз. |  |
| РГА.1076.00.000.РЭ | Руководство по эксплуатации | 1экз. |  |
| РГА.1076.00.000.ПСИ | Протокол приемо-сдаточных испытаний | 1 экз. |  |
|  | Комплект инструмента и принадлежностей |  |  |
|  | Ключ | 4 шт. |  |

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯИ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурс изделия до первого                                           среднего

среднего,  капитального

ремонта          30000 ч                в  течение срока  службы 10  лет,

параметр, характеризующий наработку

в  том  числе срок хранения       0,5     лет (года)  со   дня  отгрузки  на  складах  потребителя  и  изготовителя  в  отапливаемых  помещениях, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

Гарантии изготовителя (поставщика)

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в п.10 и в руководстве по эксплуатации данного изделия. При хранении изделия в условиях температуры ниже 5 градусов включение изделия в помещении с температурой +5-+40 градусов разрешено по истечению 72 часов. В случае несоблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации гарантийные обязательства изготовителя снимаются.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в  эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки заказчику.

Гарантии изготовителя распространяются в отношении дефектов материалов, изготовления, произошедших по вине завода-изготовителя.

На входящие в состав изделия комплектующие устройства распространяются прямые гарантийные обязательства  предприятий-изготовителей.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

  - Сведения о консервации изделия заносятся  в  таблицу 3.

Таблица 3 - Консервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Щит станций управления

РГА-ЩСУ-400-1076                       РГА.1076.00.000                              № 1076

наименование изделия                                                  обозначение                                                     заводской номер

упакован(а)           ООО «РусГазАвтоматика»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

__________________    	________________           _______________

должность                                                        личная подпись	                   расшифровка подписи

___________________

число, месяц, год

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Щит станций управления

РГА-ЩСУ-400-1076                         РГА.1076.00.000                           № 1076

наименование изделия                                               обозначение                                                заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,  действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

ОТК

МП       ____________________              _______________________

личная подпись			         расшифровка подписи

_________________________________

число, месяц, число

8. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Движение изделия при эксплуатации регистрируется в таблице 4.

Таблица 4 - Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

- Сведения о приёме и передаче изделия заносят в таблицу  5.

Таблица 5 - Сведения о приёме и передаче изделия

| Дата | Состояниеизделия | Основание (наименование),номер и дата документа | Предприятие, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

- Сведения о закреплении изделий при эксплуатации заносят в таблицу 6

Таблица 6 - Сведения о закреплении изделий при эксплуатации

| Наименование изделия(составной части) и обозначение | Должность,фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление | Открепление |  |

9. РЕМОНТ И УЧЁТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

- Учёт работы по бюллетеням и указаниям ведётся по таблице 7.

Таблица 7 - Учёт работы по бюллетеням и указаниям.

| Номербюллетеня (указания) | Краткоесодержаниеработы | Установленныйсрок выполнения | Датавыполнения | Должность,фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившегоработу | проверившего работу |

10. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

- Источником  опасности при эксплуатации изделия является  электрический ток. При эксплуатации изделия защита обслуживающего персонала обеспечивается соблюдением правил, изложенных в «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,  переизданных в 2003г. «Правила устройства электроустановок» и требований установленные в ГОСТ 12.0.004-90, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.009-75.

- Эксплуатация, профилактика и ремонт изделия должны осуществляться персоналом,  прошедшим специальную подготовку по техническому обслуживанию электрооборудования  и  имеющим допуск к работам с электроустановками напряжением до 1000 В.

- Сведения о хранении заносят в таблицу 8.

Таблица 8 - Хранение.

| Дата |  | Условияхранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приёмки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № Документа | Входящий номер Сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменённых | Заменённых | новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

12. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ