ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСГАЗИНЖИНИРИНГ». Общество с ограниченной ответственностью «РусГазАвтоматика» (ООО «РусГазАвтоматика»). 117587 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, корп.7. тел./факс:+7 (495) 781-92-35; +7 (495) 381-45-07. www.r-g-a.ruE-mail: inforga@rusgazen.ru.

Щит станций управления

ЩСУ-5

________________________________________________________________________

наименование изделия по документации Заказчика

РГА-ЩСУ-400-1076

_____________________________________________________________

наименование и индекс изделия по ТУ

ТУ 3434-001-99639252-2011

Сертификат соответствия требованиям

ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-2004)

ГОСТ Р 51321.3-99 (МЭК 60439-3-90)

ГОСТ Р 51321.5-99 (МЭК 60439-5-98)

РОСС RU.АB28.В12259

1076

__________________

заводской номер

Протокол приемо-сдаточных испытаний

№1076/01

РГА.1076.00.000.ПСИ

___________________________________________________

обозначение изделия

Дата начала испытаний:  01июля  2014г.

Дата окончания испытаний: 01июля  2014г.

г. Москва – 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3

2.	Наименование изделия, тип	4

3.	Описание изделия	4

4.	Технические характеристики	5

5.	Климатические  условия  проведения  испытаний	5

6.	Программа испытаний	6

7.	Результаты  испытаний	6

8.	Перечень испытательного оборудования и средств измерения	10

9.	Результаты проверки работоспособности	11

10.	Заключение	13

- Общие положения

# Основание для испытаний:

# Требование ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-2004).

# п. 8.1.2 Приемосдаточным испытаниям подвергают все НКУ после их сборки или на каждой транспортной секции.

# Цель испытаний:

Обнаружение возможных дефектных материалов или дефектов, допущенных при изготовлении НКУ. Приемо-сдаточные испытания по ГОСТ Р 51321.1-2007.

# Нормативные документы на изделие, на соответствие требованиям которого проведены испытания:

# ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний".

Нормативный документ, по которому изготавливается изделие:

ТУ 3434-001-99639252-2011.

# Программа испытаний:

# В объеме требований ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний" (кроме пп.7.3,7.5.1).

# Метод испытаний:

# По ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний".

Заказчик  испытаний:

ООО "РусГазАвтоматика", 117587,  Москва, Варшавское ш.,  д. 125 ж.

Место проведения испытаний:

ООО "РусГазАвтоматика", 117587,  Москва, Варшавское ш.,  д. 125 ж.

- Наименование изделия, тип

| Наименование изделия по документации заказчика | Наименование изделия по ТУ | Тип, марка по ТУ | Заводской номер | Номер эксплуатационной документации (ПС, РЭ, ПСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩСУ-5 | Щиты станций управления номинальным током до 3200А. | РГА-ЩСУ-400-1076 | 1076 | РГА.1076.00.000 |

- Описание изделия

Щиты станций управления РГА-ЩСУ предназначены для ввода и распределения электроэнергии напряжением 380В трехфазного переменного тока до 3200А с частотой 50Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью. Для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, защиты двигателей от КЗ и тепловых перегрузок, а также нечастых (до 6 включений в час) оперативных включений и отключений электрических сетей.

Аппаратура РГА-ЩСУ обеспечивает:

−	защиту от перегрузок и коротких замыканий в силовых цепях и коротких замыканий в цепях управления;

−	управление и контроль нагрузки на вводах с помощью индикаций на вводных выключателях;

−	управление электродвигателями, а также защиту от перегрузки и коротких замыканий;

−	контроль и выдачу сигналов автоматики;

−	при работе АВР автоматическое выключение вводного аппарата и включение резервного ввода и секционного выключателя при исчезновении нормального сетевого напряжения и самовозврат в исходное положение цепей при восстановлении в сети нормального напряжения.

РГА-ЩСУ изготавливается с использованием комплектующей аппаратуры ведущих зарубежных производителей. РГА-ЩСУ комплектуется панелями в составе транспортных секций.

РГА-ЩСУ-ХХХХ-ХХХ

Таблица1  – Структура условного обозначения

| РГА | РусГазАвтоматика |
| --- | --- |
| ЩСУ | Щит станций управления |
| ХХХХ | Номинальный ток |
| ХХХ | Номер схемы (определяется РГА) |

- Технические характеристики

Таблица 2 - Основные технические данные

| Тип, марка по ТУ 3434-001-99639252-2011 | РГА-ЩСУ-400-1076 |
| --- | --- |
| Наименование по документации Заказчика | ЩСУ-5 |
| Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-2004) ГОСТ Р 51321.3-99 (МЭК 60439-3-90) ГОСТ Р 51321.5-99 (МЭК 60439-5-98) | РОСС RU.АB28.В12259 |
| Заводской номер | 1076 |
| Дата изготовления | 01.07.2014 |
| Завод изготовитель | ООО «РусГазАвтоматика» |
| Номинальное рабочее напряжение | 380В/220В |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей | 220В/24В |
| Вид тока | переменный, 50Гц |
| Номинальный ток | 400А |
| Вид системы заземления | TN-S |
| Номинальный условный ток короткого замыкания | 10кА |
| Вид внутреннего разделения НКУ | 2b |
| Условия окружающей среды | группа В |
| Конструктивное исполнение | Напольный |
| Внешняя обшивка | Стальной лист |
| Покрытие | Порошковое, RAL 7035 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 2000х2800х600 мм |
| Масса | 1200кг |
| Степень защиты | IP40 |

- Климатические  условия  проведения  испытаний

- Температура окружающего воздуха - (19…22) ℃;

- Относительная влажность - (40…66) %;

- Атмосферное давление - (740 … 760) мм рт. ст.;

- Иные условия указываются для конкретных видов испытаний.

- Программа испытаний

| Наименование параметра, вид испытаний или проверки | П.п. ГОСТ Р 51321.1-2007 | Вывод о соответствии или не соответствии |
| --- | --- | --- |
| Монтаж, опробование функционирования | 8.3.1 | Соответствует |
| Изоляция | 8.3.2* | Соответствует |
| Средства защиты | 8.3.3 | Соответствует |
| *- согласно п.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007, для ЧИ НКУ может проводиться либо проверка электрической прочности изоляции по 8.3.2 или проверка сопротивления изоляции по 8.3.4 |  |  |

- Результаты  испытаний

Результаты   испытаний  приведены в  таблице 3.

Обозначения:

X - требование применяется/ испытание проводилось.

XX - требование не применяется/ испытание не проводилось

Да - соответствует требованиям/ результат испытания положительный

Нет - не соответствует требованиям/ результат испытания отрицательный

Таблица 3

| № п. ГОСТ Р 51321.1-2007 | Наименования требования, испытания | Нор-ма | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Осмотр НКУ: Правильность прокладки проводников и кабелей и изделий для их крепления: Шины расположены так, чтобы при нормальных условиях эксплуатации исключалась возможность внутреннего короткого замыкания. | Х | Да |
|  | Расположение шин при горизонтальном расположении: - одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN); - одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN); ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания: - слева направо A-B-C-N-PE (PEN) | Х | Да |
|  | Расположение шин при вертикальном расположении: - слева направо A-B-C-N-PE (PEN) - наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN); ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания: A-B-C-N-PE (PEN) сверху вниз. | Х | Да |
|  | В конструкции вспомогательных цепей учтен тип системы заземления питающей сети. | Х | Да |
|  | Не защищенные аппаратами для защиты от короткого замыкания токоведущие проводники в НКУ выбраны и проложены в НКУ так, чтобы при нормальных условиях работы внутреннее короткое замыкание между фазами или между фазой и землей было маловероятным. | Х | Да |
|  | Сечение проводников соответствуют. | Х | Да |
|  | Номинальное рабочее напряжение цепей НКУ не превышает номинального напряжения изоляции. | Х | Да |
|  | На проводниках, соединяющих два расположенные рядом устройства, отсутствуют скрутки или паяные соединения | Х | Да |
|  | Изолированные проводники не соприкасаются с неизолированными частями, находящимися под напряжением с различными потенциалами, или с острыми кромками. | Х | Да |
|  | Питание аппаратуры и измерительных приборов, установленных на съемных элементах оболочки или двери, подведено таким образом, чтобы предупредить возможность механического повреждения проводников в результате перемещения элементов или дверей. | Х | Да |
|  | К одному контактному зажиму подсоединен только один проводник, если конструкция контактных зажимов не допускает подсоединения большего количества проводников. | Х | Да |
|  | Степень защиты отдельных частей не отличается от степени защиты всего НКУ | Х | Да |
|  | Проверка размеров воздушных зазоров и расстояний утечки (визуальный осмотр) | Х | Да |
|  | Аппараты, входящие в состав НКУ, расположены на указанных в технических условиях расстояниях друг от друга. | Х | Да |
|  | Расстояния между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями: От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях не менее 20 мм по поверхности изоляции не менее 12 мм по воздуху | Х Х | Да Да |
|  | Расстояния от неизолированных токоведущих частей до сетчатых ограждений не менее 100 мм при сетчатых ограждениях |  |  |
|  | Расстояния от неизолированных токоведущих частей до сплошных ограждений не менее 40 мм при сплошных съемных ограждениях. | Х | Да |
|  | Информация и маркировка Паспортная табличка Паспортная табличка имеет стойкую к внешним воздействиям маркировку и расположена на видном, после установки НКУ, месте. | Х | Да |
|  | На паспортной табличке указаны: - наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; - обозначение типа, идентификационный номер НКУ | Х | Да |
|  | Внутри НКУ обеспечивается различимость отдельных цепей и их защитных устройств. | Х | Да |
|  | Маркировка установленной в НКУ аппаратуры соответствует МЭК 61346-1 а на схемах соединений - в МЭК 61082. | Х | Да |
|  | Маркировка на схемах соединений соответствует МЭК 61082. | Х | Да |
|  | Схема соединения элементов НКУ соответствует схемам электрическим: - РГА.1076.00.000.Э3 | Х | Да |
|  | Элементы установленные в НКУ соответствует перечню элементов: - РГА.1076.00.000.ПЭ; | Х | Да |
|  | Общий вид НКУ соответствует чертежам общего вида: - РГА.1076.00.000.ВО; | Х | Да |
|  | Испытание НКУ на работоспособность методом подключения к сети 220/380В и проверкой функционирования функциональных блоков | Х | (см.п.9) |
| 8.3.2 | Электроизоляционные испытания Согласно табл.7 п.8.2 ГОСТ Р 51321.1-2007, для ЧИ НКУ проверка электрической прочности изоляции по 8.3.2 может быть заменена на проверку сопротивления изоляции по 8.3.4 | Х | Да |
|  | К НКУ подключено все электрическое оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на более низкое испытательное напряжение. |  |  |
|  | От НКУ отключена аппаратура, в которой приложенное испытательное напряжение может вызвать протекание тока. | Х | Да |
|  | Все коммутационные аппараты находятся в замкнутом состоянии | Х | Да |
|  | Минимальное значение сопротивления изоляции для выводов НКУ:Вывод 1, МОм Вывод 2, МОм | 0,5 0,5 | >20 >20 |
| 8.3.3 | Проверка средств защиты и электрической непрерывности цепи защиты. Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям с помощью ограждений и оболочек Все наружные поверхности НКУ обеспечивают степень защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям не менее IP2X. | Х | Да |
|  | Расстояние между механическими средствами защиты и токоведущими частями, находящимися под напряжением, не менее значений, установленных для зазоров и расстояний утечки в п. 7.1.2. | Х | Да |
|  | Ограждения и оболочки прочно закреплены на местах их установки, и обладают достаточной прочностью и надежностью, чтобы выдерживать механические нагрузки, которые могут иметь место при нормальной эксплуатации, без уменьшения зазоров. | Х | Да |
|  | Открывание оболочки выполняется с помощью специального ключа или инструмента. | Х | Да |
|  | Все части, находящиеся под напряжением, до которых можно случайно дотронуться после того как дверь открыта, отключаются до открывания двери. | Х | Да |
|  | НКУ имеет внутреннее ограждение, защищающее токоведущие части, находящиеся под напряжением, от случайного прикосновения при открытой двери. | Х | Да |
|  | Ограждение прочно закреплено на месте установки. Возможность снятия ограждения без применения инструмента отсутствует. | Х | Да |
|  | Защита с помощью цепей защиты Цепь защиты в НКУ должна обеспечиваться применением отдельного защитного проводника или проводящих конструктивных частей, или тем и другим. | Х | Да |
|  | Цепь должна обеспечивать защиту от последствий повреждений: - внутри НКУ; - во внешних цепях, питаемых через НКУ. Для этого должны выполняться требования, приведенные ниже: | Х | Да |
|  | Конструкция НКУ должна обеспечивать непрерывность электрической цепи между открытыми проводящими частями НКУ по 7.4.3.1.5, также между этими частями и цепями защиты по 7.4.3.1.6. | Х | Да |
|  | Детали органов ручного управления, которые во время работы захватывают рукой, изготовлены из изоляционных материалов или покрыты изоляционными материалами с учетом максимального напряжения изоляции, установленного для данного оборудования. | Х | Да |
|  | При извлечении части НКУ вынимают из оболочки цепи защиты остальной части НКУ не разрываются. | Х | Да |
|  | Средства крепления, применяемые для сборки различных металлических частей НКУ, обеспечивают непрерывность цепей защиты. | Х | Да |
|  | Двери и элементы оболочек, на которых закреплены аппараты на которых, имеется напряжение, превышающее безопасное сверхнизкое напряжение, соединены с защитным проводником РЕ; | Х | Да |
|  | Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, неизолированные | Х | Да |
|  | Проводники, подключенные к аппаратам защиты, а также проводники, соединяющие их с отдельным заземляющим электродом тщательно изолированы. | Х | Да |
|  | Открытые проводящие части НКУ, которые не могут быть соединены с цепью защиты с помощью средств крепления, соединяются с цепью защиты с помощью проводника. | Х | Да |
|  | Сопротивление между входным защитным проводником и оболочкой: Щит станций управления, Ом | 0,5 | <0,5 |

- Перечень испытательного оборудования и средств измерения

Перечень оборудования применяемого при испытаниях и измерениях приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование, тип, регистрационный № | Заводской номер, диапазон измерений, класс точности, погрешность измерения. | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цифровой мультиметр ПР-2880Т Зав. № А813263 | DCU: 0.1мВ – 600В +0.8%+4ед. мл. разряда ACU: 1мВ – 600В +1.2%+6ед. мл. разряда Ω: 0.1Ом – 40Мом +1.0%+4ед. мл. разряда | 27.09.2014 г |
| Тестер изоляции - мегаомметр Е6-24 Зав. № 21008 | 0,01-9,99 МОм 10,0-99,0 МОм 100-999 МОм 1,00-9,99 ГОм 10,0-99,9 ГОм 100-300 Гом ±(3%+3емр) ±(5%+5емр) ±(15%+10емр) | 29.05.2015 г. |
| Микроомметр MMR-620 Зав. № 322468 | Ω: 0 Ом – 1999 Ом | 12.11.2014 г. |

- Результаты проверки работоспособности

Результаты проверки работоспособности щита РГА-ЩСУ приведены в

Таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Действия |  | Результат |  | Соответсвие/ несоответсвие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Элемент НКУ | Операция | Элемент НКУ | Положение |  |
|  | QF1, QF2, QF3 | Установить в положение "auto" | QF1, QF2, QF3 | Автоматический выключатель находится в автоматическом режиме управления | Соответсвие |
|  | Ввод1, Ввод2 | Подать напряжение 380В |  | Наличие напряжения 380В | Соответсвие |
|  | SF1…SF7 | Включить | SF1…SF7 | Включены | Соответсвие |
|  |  |  | HL1, HL2 | Горят | Соответсвие |
|  |  |  | QF1, QF2, QF3 | Взвод пружин | Соответсвие |
|  | SA3 | Установить в положение "авт." | SA3 | В положении "Авт." | Соответсвие |
|  |  |  | QF1, QF2 | Включены | Соответсвие |
|  |  |  | HL3, HL4, HL9 | Горят | Соответсвие |
|  | SA1…SA2 | Установить в положение "L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L1-L3" | V1…V2 | Показания вольтметра | Соответсвие |
|  | SF2 | Отключить | QF1 | Отключен с выдержкой 3секунды | Соответсвие |
|  |  |  | QF3 | Включен | Соответсвие |
|  |  |  | HL5, HL4 | Горит | Соответсвие |
|  | SF2 | Включить | QF3 | Отключен с выдержкой 3 секунды | Соответсвие |
|  |  |  | QF1 | Включен | Соответсвие |
|  |  |  | HL3 | Горит | Соответсвие |
|  | SF3 | Отключить | QF2 | Отключен с выдержкой 3 секунды | Соответсвие |
|  |  |  | QF1 | Включен | Соответсвие |
|  |  |  | HL5, HL3 | Горит | Соответсвие |
|  | SF3 | Включить | QF3 | Отключен с выдержкой 3 секунды | Соответсвие |
|  |  |  | QF2 | Включен | Соответсвие |
|  |  |  | HL4 | Горит | Соответсвие |
|  | QF1, QF2, QF3 | установить в полож. "manu" | QF1, QF2, QF3 | Автоматический выключатель находится в ручном режиме управ. | Только для NSX |
|  | SA3 | Установить в положение "Ручн." | SA3 | В положении "Ручн." | Соответсвие |
|  | QF1 | Включить | QF1 | Включен | Соответсвие |
|  | QF2 | Включить | QF2 | Включен | Соответсвие |
|  | QF1 | Отключить | QF1 | Отключен | Соответсвие |
|  | QF2 | Отключить | QF2 | Отключен | Соответсвие |
|  | QF3 | Включить | QF3 | Включен | Соответсвие |
|  | QF3 | Отключить | QF3 | Отключен | Соответсвие |
|  | 1-QF2 | Включить | 1-QF2 | Включен | Соответсвие |
|  | 1-QF2 | Отключить | 1-QF2 | Отключен | Соответсвие |
|  | 2-QF3 | Включить | 2-QF3 | Включен | Соответсвие |
|  | 2-QF3 | Отключить | 2-QF3 | Отключен | Соответсвие |
| Проверка блоков БЧР-01 |  |  |  |  |  |
|  | y.nX-3-y.nX-4 | Подключение к SBX | SB1 | "Пуск" кнопочный пост | Соответсвие |
|  | y.nX-1-y.nX-2 | Подключение к SBX | SB2 | "Стоп" кнопочный пост | Соответсвие |
|  | y.nX-10-y.nX-11 | Подключение к SBX | SB3 | "Пуск/Стоп САУ" | Соответсвие |
|  | y.nX-14 - y.nX-15 | Подключение к HLX | HL1 | Автомат включен | Соответсвие |
|  | y.nX-16 - y.nX-17 | Подключение к HLX | HL2 | ЧП готов к включению | Соответсвие |
|  | y.nX-18 - y.nX-19 | Подключение к HLX | HL3 | Работа через БАЙПАС | Соответсвие |
|  | y.nX-20 - y.nX-21 | Подключение к HLX | HL4 | Управление от САУ | Соответсвие |
|  | y.nX-5 - y.nX-6 | Подключение к аналог.входу 4-20мА | SD | "Управляющий сигнал 4-20мА" | Соответсвие |
|  | y.nX-6 - y.nX-7 | Подключение к потенциометру | DF | "Частота двигателя" | Соответсвие |
|  | y-QFn, y-SFn | Включить | Блок БЧР | Готов к проверке | Соответсвие |
|  |  |  | HL1 | Горит | Соответсвие |
|  | y-SAn | Установить в положение "Местн." | Блок БЧР | Байпасный режим работы | Соответсвие |
|  | SB1 | Нажать | y-KMn.1 | Замкнет цепь | Соответсвие |
|  |  |  | y-Un | Не активен | Соответсвие |
|  |  |  | y-HLn | Горит | Соответсвие |
|  |  |  | HL3 | Горит | Соответсвие |
|  | SB2 | Нажать | y-KMn.1 | Разомкнет цепь | Соответсвие |
|  |  |  | HL3 | Не горит | Соответсвие |
|  | y-SАn | Установить в положение "САУ" | Блок БЧР | Режим работы с САУ | Соответсвие |
|  |  |  | HL1,HL2, HL4 | Горит | Соответсвие |
|  |  |  | y-KMn.2 | Замкнет цепь | Соответсвие |
|  | SB3 | Нажать | HL2 | Не горит | Соответсвие |
|  |  |  | y-Un | Работает | Соответсвие |
|  |  |  | DF | Показывает частоту электродвигателя | Соответсвие |
|  | SD | Изменить сигнал | y-Un | Меняет частоту вращения электродвигателя | Соответсвие |
|  |  |  | DF | Показывает частоту электродвигателя | Соответсвие |
|  | SB3 | Отжать | HL2 | Горит | Соответсвие |
|  |  |  | y-Un | Активен, но не работает | Соответсвие |
|  | y-QFn | Нажатие кнопки тест на авт. выключателе | y.nX-8-y.nX-9 | Замкнут | Соответсвие |

y – Номер секции в щите;

n – Порядковый номер блока в секции.

- Заключение

Образец ЩСУ-5, РГА-ЩСУ по результатам испытаний соответствует КД РГА.1076.00.000 и требованиям ГОСТ Р 51322.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) в объеме требований приемо-сдаточных испытаний (п.п. 8.3.1-8.3.3). Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний.

| Испытатель | (подпись) | (ФИО) |
| --- | --- | --- |

| Начальник ОТК | (подпись) | (ФИО) |
| --- | --- | --- |