ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСГАЗИНЖИНИРИНГ». Общество с ограниченной ответственностью «РусГазАвтоматика» (ООО «РусГазАвтоматика»). 117587 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, корп.7. тел./факс:+7 (495) 781-92-35; +7 (495) 381-45-07. www.r-g-a.ru E-mail: inforga@rusgazen.ru.

Щит станций управления

ЩСУ-5

________________________________________________________________________

наименование изделия по документации Заказчика

РГА-ЩСУ-400-1076

_____________________________________________________________

наименование и индекс изделия по ТУ

ТУ 3434-001-99639252-2011

Сертификат соответствия требованиям

ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-2004)

ГОСТ Р 51321.3-99 (МЭК 60439-3-90)

ГОСТ Р 51321.5-99 (МЭК 60439-5-98)

РОСС RU.АB28.В12259

1076

__________________

заводской номер

Руководство по эксплуатации

РГА.1076.00.000.РЭ

___________________________________________________

обозначение изделия

г. Москва – 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3.1	Основные технические характеристики РГА-ЩСУ.	3

3.2	Микропроцессорное логическое реле Zelio.	4

3.3	Алгоритм работы АВР	4

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ	8

4.1  Конструктивное исполнение.	8

4.2	Схема электрическая принципиальная.	8

4.3  Перечень элементов.	9

4.4	Чертеж общего вида.	9

5.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ	9

6.	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	10

7.	УКАЗАНИЯ ПОРЯДКА МОНТАЖА	10

8.	УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	11

9.	ПРИЛОЖЕНИЕ	11

- ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство по эксплуатации предназначено для использования при монтаже, установке на месте эксплуатации, и на весь период эксплуатации изделия.

Щит РГА-ЩСУсостоит из 4-ёх транспортных секций механически соединенных между собой.

| Наименование изделия по документации заказчика | Наименование изделия по ТУ | Тип, марка по ТУ | Номер эксплуатационной документации (ПС,РЭ,ПСИ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЩСУ-5 | Щит станций управления | РГА-ЩСУ-400-1076 | РГА.1076.00.000 |

- НАЗНАЧЕНИЕ

Щиты станций управления РГА-ЩСУ предназначены для ввода и распределения электроэнергии напряжением 380В трехфазного переменного тока до 3200А с частотой 50Гц в сетях с глухозаземленнойнейтралью. Для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, защиты двигателей от КЗ и тепловых перегрузок, а также нечастых (до 6 включений в час) оперативных включений и отключений электрических сетей.

РГА-ЩСУ изготавливается с использованием комплектующей аппаратуры ведущих зарубежных производителей. РГА-ЩСУ комплектуется панелями в составе транспортных секций.

.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные технические характеристики РГА-ЩСУ.

Таблица 1

| Номинальное рабочее напряжение | 380В |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей | 220В/24В |
| Вид тока | переменный, 50Гц |
| Номинальный ток главных цепей | 400А |
| Вид системы заземления | TN-S |
| Вид внутреннего разделения НКУ | 2b |
| Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям | с помощью ограждений |
| Защита от косвенного прикосновения к токоведущим частям | с помощью цепей защиты |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 2000х2800х600 мм |
| Масса | 1200кг |
| Степень защиты | IP40 |

  - Микропроцессорное логическое реле Zelio.

Вся логическая часть схемы АВР выполнена на микропроцессорном реле Zelio типа SR3B261BD, которое программируется с помощью программного обеспечения ZelioSoft.

1 - 2 выдвигающиеся проушины

для винтового крепления.

2 - 2 клеммы питания.

3 - Клеммы присоединения входов.

4 - Жидкокристаллический дисплей

с подсветкой, 4 строки по 18

символов.

5 - Отсек для картриджа памяти и

присоединения к ПК.

6 - Клавиатура из 6 клавиш (Z1-Z6) для

Рис.1 Реле Zelio

программирования и

регулировки параметров.

7- Клеммы присоединения

выходов.

Так же возможно программирование реле с кнопок п.3.2, которые расположены под дисплеем самого реле. Условно обозначим эти кнопки по нумерации слева направо Z1-Z6 соответственно.

Микропроцессорное реле производит передачу данных по ModBus о состоянии автоматических выключателях и реле контроля фаз, возможно просмотреть текущие выдержки времени на ввод АВР и возврат в исходное положение. Работает от источника питания 24В.

Для того чтобы поменять выдержку времени на ввод резерва и возврат в исходное положение необходимо:

- С помощью кнопки Z5 войти в меню реле, при повторном нажатии войти в подменю параметры.

- Выбрать нужный счетчик (кнопки Z2,Z3)

- Нажать Z4 для выбора параметра Active и выставить нужное значение в секундах кнопками Z2,Z3

- Для возврата в исходное состояние нажать Z5.

Для программирования реле смотреть более подробное руководство производителя Schneider-Electric.

  - Алгоритм работы АВР

Работа схемы АВР между двумя основными вводами:

В нормальном режиме питания вводные выключатели включены и питают каждый свою сборку (щит) 0.4 кВ от соответствующего луча. Секционный выключатель нормально отключен.

При нарушении электроснабжения со стороны любого из питающих лучей, схема АВР с заданной выдержкой времени отключает соответствующий вводной выключатель и включает секционный, подавая тем самым питание на сборку 0,4 кВ от неповрежденного источника.

Таким образом, осуществляется взаимное резервирование двух независимых источников питания каждой из сборок подстанции.

При нарушении электроснабжения с двух вводов логика АВР оставляет автоматические выключатели в том состоянии, в котором они находились до нарушения питания двух вводов.

Так производится секционирование между двумя основными вводами.

Передача данных в АСУ о состояниях автоматических выключателях и реле контроля фаз при нарушении электроснабжения двух вводов не производится, при этом выдается только сигнализация о нарушении питания двух вводов. При этом есть возможность передачи в АСУ значений напряжений и токов на вводных и секционном автоматических выключателях по шине Modbus. Адреса устройств (автоматические выключатели и реле Zelio) в сети Modbus устанавливаются в соответствии с проектом АСУ ТП.

Переключатель режимов:

Функции АВР и автоматического восстановления первоначальной схемы осуществляются, только если переключатель выбора режима (БУ АВР) находится в положении  «Авт.» «1» (автоматическое).

Если переключатель находиться в положение «Ручн.» «0» (отключение автоматики) операции включения и отключения выключателей производятся только вручную посредством нажатия на кнопки, расположенных на аппарате.При таком управлении встречное включение вводов не исключается.

Питание вторичных цепей схемы АВР:

Вторичные цепи  питаются фазным напряжением 220 В от силовых цепей вводов 1, 2.

Напряжение подается через автоматические выключатели SF5 (ввод 1), SF6 (ввод 2). Выключателем SF5 напряжение подается на промежуточное реле KL1, с помощью которого происходит переключение питания оперативных цепей с одной секции на другую при исчезновении напряжения на одной из них.

В нормальном режиме, питание оперативных цепей осуществляется от ввода № 1 через контакты 11-14 промежуточного реле KL1. При исчезновении напряжения на вводе № 1 промежуточное реле KL1 отпадает, и через его нормально закрытые контакты 11-12 подается питание на оперативные цепи от ввода №2.

При появлении питания на вводе №1 схема АВР возвращает питание вторичной цепи от основного источника.

Реле KV1, KV2 запитаны трехфазным напряжением от силовых цепей вводов №1, №2 через автоматические выключатели SF2, SF3 соответственно.

Включение устройства АВР в работу:

# Исходное положение: выключатели QF1, QF2, QF3 отключены; переключатель SA3 (БУ АВР) находится в положении 0 «Ручн.»; выключатели SF1-SF7 отключены.

# Включить выключатели SF2, SF3. Реле контроля напряжения KV1, KV2 сработают и на них загорятся светодиоды.

# Включить выключатели оперативных цепей управления SF5, SF6. После чего срабатывает пускатель KL1, и цепи управления запитываются оперативным током от ввода № 1. При этом взводятся пружины выключателей QF1, QF2, QF3.

# Включить выключатель SF7, который даст питание интеллектуальному реле Zelio (см. п.3.1). После чего АВР будет готова к работе автоматически.

# Перевести переключатель выбора режима SA3 (КУ АВР) в положение «Автоматическое». Сработает интеллектуальное реле A4 и схема АВР произведет включение автоматических выключателей QF1 и QF2, при наличии электроснабжения на вводах. Электроснабжение производится в нормальном

# Режиме.

Рисунок 2. Структура включения АВР в работу.

# Нарушение электроснабжения со стороны одного из питающих вводов:

# При нарушении одного из параметров питающего напряжения со стороны одного из вводов (напр., первого) отпадает трехфазное реле KV1, размыкая замыкающие контакты. Отпадает промежуточное реле KL1, и питание вторичных цепей переходит на второй ввод.

Контакт реле 11-14 KV1 размыкается и интеллектуальное реле A4 с заданной выдержкой времени выдает команду на отключение автоматического выключателя QF1 и на включение секционного выключателя QF3.

Если уровень напряжения на секции восстановится за время меньшее выдержки времени, то команда на включение секционного выключателя QF3 не выдается. Включается выключатель QF1.

Таким образом, был автоматически отключен ввод № 1 и включен секционный выключатель QF3, подав питание на сборку 1-й секции от ввода № 2.

Аналогично, при нарушении электроснабжения по второму вводу реле с заданной выдержкой времени отключит вводной выключатель QF2 и включит секционный выключатель QF3, что позволит запитать сборку 2-й секции от ввода № 1.

Восстановление питание на вводе:

При восстановлении нормального трехфазного напряжения с прямым чередованием фаз со стороны ввода, ранее потерявшего питание (напр., первого), вновь включится трехфазное реле KV1, контакт 11-14 замыкается и интеллектуальное реле A1 с заданной выдержкой времени выдает команду на отключение секционного выключателя QF3 и на включение вводного выключателя QF1.

Таким образом, при восстановлении питания реле с выдержкой времени отключает секционный выключатель и включает вводной, восстанавливая первоначальную схему электроснабжения.

Аналогично схема работает при восстановлении напряжения со стороны второго ввода.

Однократность работы АВР при включении на короткое замыкание:

Эта схема АВР предусматривает блокировки от включения секционного выключателя на не устранившееся короткое замыкание. Блокировка реализуется при помощи контакта электрического повреждения SDE.  SDE (электрическое повреждение): сигнализация об отключении аппарата в результате:

- перегрузки;

- короткого замыкания;

Вспомогательный контакт SDE переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического выключателя в исходное положение.

При срабатывании SDE (электрическое повреждение) разомкнется аварийный блок-контакт QF3 (81-84) секционного выключателя или вводных выключателей QF1 (81-84) и QF2 (81-84) ,что не позволит в автоматическом режиме ни включить, ни отключить, ни один из выключателей.

Таким образом, после отключения SDE контакта секционный выключатель повторно не включится, и секция останется обесточенной до устранения неисправности и восстановления схемы.

Опробование АВР:

Опробование работы схемы АВР осуществляется с помощью автоматических выключателей SF2 и SF3.

Для имитации обрыва трех фаз необходимо отключить выключатель SF2 или SF3. Реле KV1 (KV2) отпадет и вызовет работу АВР, как это описано выше. Для восстановления схемы необходимо вновь включить выключатели SF2 или SF3; при этом на реле KV1 и или KV2 восстанавливается трехфазное напряжение питания, реле притягивается, и схема восстанавливается.

  - Блок частотного управления-01 (БЧР-01)

БЧР предназначен для защиты и управления скоростью асинхронного двигателя.

Частотные привода в блоках управления серии  HVACBasicDrive фирмы Danfoss с возможностью байпасного включения двигателя. На двери шкафа установлена панель управления частотным приводом. Предусмотрена возможность передачи данных по интерфейсу RS-485.

Работа схемы БЧР-01:

Управление приводом возможно в двух режимах, в местном через кнопочные посты, установленные рядом с приводом и по средствам САУ с помощью частотного привода.

При пуске двигателя в местном режиме, переключатель y-SAn, загорается лампочка y-HLn. СК «Работа через байпас замкнут».

В режиме переключателя y-San «САУ» ПЧ y-Unготов к пуску, СК «ПЧ готов к пуску», «управление через САУ» замкнуты. После пуска ПЧ контактом «Пуск САУ», возможно регулирование скорости двигателя заданием частоты 4-20 мА, а также снятие текущих оборотов двигателя через настроенную шкалу соответствия оборотов и выходного тока 4-20 мА.

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1  Конструктивное исполнение.

Конструктивное решение щитов станций управления РГА-ЩСУ позволяет реализовать низковольтные распределительные щиты на токи до 3200 А, устанавливаемые на промышленных и непроизводственных объектах Для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, защиты двигателей от КЗ и тепловых перегрузок, а также нечастых (до 6 включений в час) оперативных включений и отключений электрических сетей.

РГА-ЩСУ обеспечивает максимально возможную защиту человека. Благодаря надежной изоляции шин и разделению на секции в максимально возможной степени предотвращается возникновение и распространение электрических дуг, а также:

−	защиту от перегрузок и коротких замыканий в силовых цепях и коротких замыканий в цепях управления;

−	управление и контроль нагрузки на вводах с помощью индикаций на вводных выключателях;

−	управление электродвигателями, а также защиту от перегрузки и коротких замыканий;

−	контроль и выдачу сигналов автоматики;

−	при работе АВР автоматическое выключение вводного аппарата и включение резервного ввода и секционного выключателя при исчезновении нормального сетевого напряжения и самовозврат в исходное положение цепей при восстановлении в сети нормального напряжения.

Соединение двух соседних транспортных секций в щите производитсяпосредством скрепления соседних вертикальных стоек с помощьюсоединительного комплекта. Соединение двух соседних стоек делается в четырех местах.

.Все элементы щита РГА-ЩСУрассчитаны и протестированы с учётом рабочих характеристик коммутационных аппаратов. Это обеспечивает надёжность работы электроустановки и оптимальную безопасность обслуживающего персонала.

  - Схема электрическая принципиальная.

Маркировка, установленной в шкафу аппаратурой, совпадает с обозначениями, приведенными в схеме электрической принципиальной в приложении.

4.3Перечень элементов.

Перечень элементов установленного оборудования приведен в приложении.

  - Чертеж общего вида.

Общий вид изделия с размещенным оборудованием приведен в приложении.

  - Ведомость документов

Перечень всех документов в приложении.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Таблица 2

| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1. | УХЛ4 |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | +5…+40 ˚С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха +40 ˚С | не более 50% |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха +20 ˚С | не более 90% |
| Степень загрязнения | 3 |
| Высота над уровнем моря | не более 2000м |
| Окружающая среда | не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию |
| Транспортирование | Транспортировать упакованные устройства можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от -25С до + 55С. Транспортная тара предохраняет устройство от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов при транспортировании. По согласованию с заказчиком возможна поставка крытым транспортным средством без упаковки. |
| Хранение | Устройства до введения в эксплуатацию должны храниться: - упакованные - условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69; - неупакованные - условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69. |

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К монтажу и обслуживанию изделия допускается персонал, прошедший подготовку имеющий разрешение в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок

потребителей и Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности)при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, и имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

Корпус изделия должен быть заземлен в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.

- УКАЗАНИЯ ПОРЯДКА МОНТАЖА

Перед установкой изделия в месте эксплуатации производится механическая затяжкавсех электрических соединений, визуальная проверка целостности узлов, аппаратов, проверка изоляции электрических цепей. Корпуса размещаются в месте эксплуатации и соединяются между собой с помощью соединительного комплекта, прилагаемого к изделию. Электрические кабели подключаются к зажимам соответствующих аппаратов.

После окончания монтажных работ необходимо произвести приемку электроустановок в эксплуатацию. Приемку в эксплуатацию электроустановок выполнить согласно требованиям ПТЭЭП (глава 1.3).

Монтаж панелей щита осуществляется в соответствии с чертежом общего вида и схемой межпанельных соединений (см. приложение №3 и №1).

Присоединение вводных и отходящих кабелей осуществляется в соответствии с проектом, схемой электрической принципиальной и чертежом общего вида. (см. приложение №1 и №3).

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техническое обслуживание изделия должно осуществляться в соответствии с требованиями главы 1.6 и 1.7 «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

В процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц производится внешний осмотр изделия. При этом визуально проверяется крепление аппаратов, а также состояние соединений всех кабелей и проводов с аппаратурой и клеммниками.

Не реже одного раза в год производятся контрольные измерения сопротивления изоляции мегомметром 0,5-1 кВ (должно быть не менее 0,5 МОм).

Все работы по ТО производятся при отключенном напряжении. При проведении работ необходимо руководствоваться требованиями  Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок  ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №1 (Рабочая конструкторская документация)

- РГА.1076.00.000